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施工临时用电方案
合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）位于合川城区涪江右岸，上起沙湾河出口（拟建涪江四桥处），下至涪江三桥。综合治理河道长度2355.46m，新建堤防护岸工程总长1919.00m。
一、现场勘探：

本现场场地较为平整，主电力线路距施工场地较近，施工现场无阻碍物，用电线路就近搭设，电力线路全部架空布置。

二、电源进线、总配电箱、分配电箱的位置及线路走向。

电源进线由建设单位协调中铁八局涪江四桥施工用电，由中铁八局涪江四桥施工用电线路搭接至我方施工现场的配电房内，施工临时用电通过总配电箱架空引入各分配电箱内，再接至各设备。

三、施工用电线路的导线截面选择。

临时用电线路采用三相线BLX,由于一般建筑工配电线路短,导线截面上容许电流决定,根据此原则可采用S=16mm2的BLX型橡皮缘铝线,根据规范规定,施工临时用电线路必须采用三相五级制,由于一般的绝缘导线(电缆线)都是四芯线,所以可用电缆线上随电缆线的走向用绝缘胶带绑一根2.5mm的钢芯线做为接地线,为保证施工安全,本工程采用重复接地措施。

四、施工用电的安全技术措施

1、施工临时用电线路的架设高度不得小于4米，且架空电线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,架空电线必须不被拉坏,所以架空线的导线(绝缘铝线)截面不得小于16
mm2,绝缘铜线截面不得小于10mm2。

2、架空线路必须设置绝缘子，以及各种用电线路包括照明线路都必须设绝缘子，严禁用金属裸线作绑扎，严禁直接架设钢管架上，或用铁丝吊在其它物体上。临时用电线路的架设必须规范整齐，不得乱拉乱接，以保证用电安全。

3、临时用电线路的导线截面大小必须根据所用机械设备的容量进行选择，同时必须满足规范要求，导线中的负荷电池不得大于其允许截流量。

4、室内配线必须采用绝缘导线，采用瓷瓶、瓷夹等敷设，距地大幅度高不得小于2.5m;进户线过墙时必须穿管保护,距地面不得小于2.5m,并就采取防雨措施;室内配线所用导线截面,应根据用电设备的计算负荷电确定,但导线截面不小于2.5mm2,铜芯线不小于1.5mm2;潮湿场所的电线必须穿管敷设,管口应密封,采用金属管敷设,管口应密封,采用金属管敷设时必须作保护接零.

5、所有配电箱均应标明其名称、用途，并和出分路标记；所有配线箱应本锁，开关箱应每月进行检查和检修一次，检查、维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具。

6、对配电箱、开关箱进行检查和检修时必须将前一级相应的电源开关分闸断电,并悬持停电标志牌,严禁带电作业.

7、所有配电箱，开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序。

A、送电操作顺序：总配电箱—分配电箱—开关箱

B、停电操作顺序：开关箱-分配电箱—总配电箱

8、施工现场停止作业1小时以上的，应将动力开关箱断电上锁。

9、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应经常保护整洁。

10、配电箱开关箱内不得持接其它临时用电设备、配电箱、开关箱的进线和出线均在下方；左进右出，严禁与金属和强腐蚀性介质接触。

11、配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式配电箱应装设在牢固的支架上，固定基础配电箱、开关箱的下底距地面或操作平台的垂直距离大于0.6m,小于1.5M。

12、配电箱、开关箱内的各种电气设备必须紧固定在电器安装板上，不得歪斜松动。

13、配电箱、开关箱内工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线接线端子分设；配电箱、开关箱内应采用绝缘导线，接头不得松动，不得有外露带部分，配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

14、配电箱内的电器必须完好，不得有破损电器或不合格电器。

15、施工现场机械设备的临时用电，必须实行一机一闸三保险还应用一个漏电保护器。

16、施工现场的动力用电和照明用电宜分别设置，如设置在同个配电箱内，动力和照明线路应分路安置。

五、电气防火措施

1、对于容易造成线路过负荷的机械设备的线路，必须设置过负荷保护、装设计负荷保护的配电线路，其绝缘导线的允许截流量，应不小于熔断器熔体或自动开关延时，过流脱扣器电流整定值的1.25倍。

2、配电室内必须采取防火措施，设置灭火器。

3、施工现场临明用电线的导线截机大小一定要符合计算出的负荷要求，不得小于计算出的导线截面大小，以防止导线过热起火。

4、现场临时用电线路不能架设在木板或木条上。

5、熔断器的保险丝必须用专用保险丝，且规格要符合要求，不得用铜丝、铁丝、铝丝代替，以防毁设备和失火。 
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